|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **货物名称**  | **技术参数及要求**  | **数量** **（单位）**  |
| 1  | 30kW 发电机组    | 1、机组 额定功率≥30kW 2、发动机： （1）功率≥37.5kW （2）类型：四冲程，废气涡轮增压 (3) 排量：≥3.2L（4）缸径\*行程：≥98\*115 （5）冷却方式：自带风扇循环水冷却 （6）排列型式：直列型 （7）气缸数： 6缸 （8）转速： 1500r/min （9）转速调节：电子调速 （10）启动方式：DC24V电启动 3、电机： （1）额定频率：50Hz （2）额定功率因数：0.8（滞后） （3）额定电压：400/230V （4）额定转速：1500r/min （5）励磁方式：无刷自励磁 （6）是否完全兼容 UPS：是（7）额定功率：≥30kW （8）防护等级：≥IP23（9）绝缘等级：≥H 4、控制器 （1）具有自动启动功能 （2）具有浮充 （3）保护：机油压力、温度、频率、转速、电压等监测，偏离设定值报警并保护停机。 5、机组自带底座油箱能满足机组连续运行时间≥8小时  | 1 套    |
| 2  | 卸车就位  | 设备运输、设备就位  | 1项  |
| 3  | 工程安装  | 现场安装调试（基础台、电缆等由采购方负责）  | 1项  |
| 4  | 安装辅材  | 机油、防冻液、调试柴油  | 1项  |
| 5  | 售后服务  | 人员培训、质保两年（质保期内每年巡检二次）  | 1项  |