|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及要求** | **数量**  **（单位）** |
| 1 | 30kW  发电机组 | 1、机组  额定功率≥30kW  2、发动机：  （1）功率≥37.5kW  （2）类型：四冲程，废气涡轮增压  (3) 排量：≥3.2L  （4）缸径\*行程：≥98\*115  （5）冷却方式：自带风扇循环水冷却  （6）排列型式：直列型  （7）气缸数： 6缸  （8）转速： 1500r/min  （9）转速调节：电子调速  （10）启动方式：DC24V电启动  3、电机：  （1）额定频率：50Hz  （2）额定功率因数：0.8（滞后）  （3）额定电压：400/230V  （4）额定转速：1500r/min  （5）励磁方式：无刷自励磁  （6）是否完全兼容 UPS：是  （7）额定功率：≥30kW  （8）防护等级：≥IP23  （9）绝缘等级：≥H  4、控制器  （1）具有自动启动功能  （2）具有浮充  （3）保护：机油压力、温度、频率、转速、电压等监测，偏离设定值报警并保护停机。  5、机组自带底座油箱能满足机组连续运行时间≥8小时 | 1 套 |
| 2 | 卸车就位 | 设备运输、设备就位 | 1项 |
| 3 | 工程安装 | 现场安装调试（基础台、电缆等由采购方负责） | 1项 |
| 4 | 安装辅材 | 机油、防冻液、调试柴油 | 1项 |
| 5 | 售后服务 | 人员培训、质保两年（质保期内每年巡检二次） | 1项 |